附件一

海口香格里拉国宾馆

客房除湿方案

2010-12-15

目录

一、设计内容及设计依据	2

1、工程概况	2

2、设计内容	2

3、设计依据	2

4、室内外设计计算参数	3

4．1室外设计参数	3

4．2室内设计参数	3

二、除湿设计	3

三、施工和安装要求	4

四、设备配置表	4

五、新风机组技术参数表	4

六、除湿机技术参数表	5

七、除湿机特点	5

八、除湿机原理图及系统安装图	10

## 一、设计内容及设计依据

## 1、工程概况

本项目由海口国宾馆开发有限公司开发，位于海南省海口市西部，海口市长流组团北部，为五星级酒店。整个项目由地上酒店部分（包括客房、行政酒廊、宴会厅、餐厅、多功能厅、大堂、商业等多种功能）及地下室部分（包括停车场、后勤管理用房、SPA区域、人防等功能）组成。其中地下室共一层，地上共十层。总站地面积84865.6平方米,总建筑面积75593.3平方米。

## 2、设计内容

对酒店客房的新风系统增加除湿系统。

## 3、设计依据

甲方提供的设计图纸及技术需求文件

现有设备相关技术资料

《采暖通风与空气调节设计规范》（GB50019-2003）

《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB50243-2002）

《高层民用建筑设计防火规范》（GB50045-95）（2005年版）

《民用建筑隔声设计规范》（GBJ188-88）

《公共建筑节能设计标准》（GB50189-2005）

《海南省公共建筑节能设计标准》（DBJ03-2006）

《旅馆建筑设计规范》（JGJ62-90）

《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB50243-2002）

《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB50243-2002）

《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB50243-2002）

## 4、室内外设计计算参数

## 4．1室外设计参数

| 季节 | 干球温度 | 湿球温度 | 相对湿度 | 通风温度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 夏季 | 35．1℃ | 28．1℃ |  | 32．2℃ |
| 冬季 | 10．5℃ |  | 85% | 14．5℃ |

## 4．2室内设计参数

| 房间名称 | 夏季 | 冬季 |
| --- | --- | --- |
|  | 温度℃ | 相对湿度% | 温度℃ | 相对湿度% |
| 客房 | 25 | 40～65 | 18～20 | 40～65 |

## 二、除湿设计

酒店和总统楼的客房新风是由安装在设备夹层及走廊吊顶内的新风机组提供的，共有13台新风机组，13个新风系统。本着尽量减少对现有空调系统设计进行改动的原则，我们的方案是为每台新风机组配一台除湿机，对新风进行除湿处理后在通过空调新风管道送入客房。除湿机采用可调温吊顶式机组，与新风机组就近安装，通过风管连接。

除湿机吊顶安装，具体位置根据现场情况与甲方和空调系统设计师协商确定。

除湿机电源由就近的配电柜（箱）接入，由电气设计和施工方综合考虑。

除湿机的供水、回水及凝结水系统与新风机组的供水、回水及凝结水系统连接，供水系统增设一个电动二通阀、一个过滤器。

增加除湿系统后，空调设计师需要核定原设计新风机组风压是否满足新系统的要求，如需要请作出适当的调整。

除湿机具用全自动控制功能，其控制器就近安装在安全便于操作的位置（墙面安装）。也可以通过网络实现远程控制。

## 三、施工和安装要求

按照原空调设计图纸的施工和安装要求执行。

## 四、设备配置表

除湿机

| 新风系统号 | 新风机组型号 | 安装位置 | 使用区域 | 数量（台） | 配除湿机 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X-J-2 | BFPX5 | 主楼夹层 | 主楼客房 | 1 |  |
| X-J-3 | BFPX5 | 主楼夹层 | 主楼客房 | 1 |  |
| X-J-4 | BFPX5 | 主楼夹层 | 主楼客房 | 1 |  |
| X-J-5 | BFPX5 | 主楼夹层 | 主楼客房 | 1 |  |
| X-J-8 | BFPX6 | 主楼夹层 | 主楼客房 | 1 |  |
| X-J-9 | BFPX4.5 | 主楼夹层 | 主楼客房 | 1 |  |
| X-J-10 | BFPX4.5 | 主楼夹层 | 主楼客房 | 1 |  |
| X-3-1 | BFPX6 | 主楼三层 | 主楼三层中区 | 1 |  |
| X-ZT-2-1 | BFPX2 | 总统楼二层 | 总统楼二层 | 1 |  |
| X-ZT-2-2 | BFPX2 | 总统楼二层 | 总统楼二层 | 1 |  |
| X-ZT-2-3 | BFPX2 | 总统楼二层 | 总统楼二层 | 1 |  |
| X-ZT-3-1 | BFPX2 | 总统楼三层 | 总统楼三层 | 1 |  |
| X-ZT-3-2 | BFPX2 | 总统楼三层 | 总统楼三层 | 1 |  |

## 五、新风机组技术参数表

| 新风机组型号 | 制冷量KW | 风量m3/h | 出口余压Pa | 电功率KW | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BFPX5 | 84.3 | 5000 | 300 | 1．5 |  |
| BFPX6 | 100.8 | 6000 | 300 | 1．5 |  |
| BFPX4.5 | 76.9 | 4500 | 300 | 1．1 |  |
| BFPX2 | 9.1 | 1000 | 200 | 0.55 | X-ZT-2-1 |
| BFPX2 | 10.4 | 1150 | 200 | 0.55 | X-ZT-2-2 |
| BFPX2 | 18.1 | 2000 | 200 | 0.55 | X-ZT-2-3 |
| BFPX2 | 13.6 | 1500 | 200 | 0.55 | X-ZT-3-1 |
| BFPX2 | 14.5 | 1600 | 300 | 1.0 | X-ZT-3-2 |

## 六、除湿机技术参数表

| 除湿机 | 制冷 量kw | 风温 ℃ | 压力降Pa | 电功率kw | 除湿后绝对含水量g/kg | 冷却水 量m3/h | 进出水 温℃ | 外型尺寸mm 长*宽*高 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 30 | 14 | 80 | 10 | 9.5g/kg | 2.5 | 10/30 | 800*700*1000 |
|  | 30 | 14 | 80 | 10 | 9.5g/kg | 2.5 | 10/30 | 800*700*1000 |
|  | 30 | 14 | 80 | 10 | 9.5g/kg | 2.5 | 10/30 | 800*700*1000 |
|  | 30 | 14 | 80 | 10 | 9.5g/kg | 2.5 | 10/30 | 800*700*1000 |
|  | 35 | 12 | 80 | 11 | 9g/kg | 2.5 | 10/30 | 800*700*1000 |
|  | 30 | 12 | 80 | 10 | 9g/kg | 2.5 | 10/30 | 800*700*1000 |
|  | 30 | 12 | 80 | 11 | 9g/kg | 2.5 | 10/30 | 800*700*1000 |
|  | 35 | 12 | 80 | 11 | 9g/kg | 2.5 | 10/30 | 800*700*1000 |
|  | 10 | 12 | 80 | 3 | 9g/kg | 1 | 10/30 | 700*600*1000 |
|  | 10 | 12 | 80 | 3 | 9g/kg | 1 | 10/30 | 700*600*1000 |
|  | 12 | 12 | 80 | 4 | 9g/kg | 1 | 10/30 | 700*600*1000 |
|  | 12 | 12 | 80 | 4 | 9g/kg | 1 | 10/30 | 700*600*1000 |
|  | 12 | 12 | 80 | 4 | 9g/kg | 1 | 10/30 | 700*600*1000 |

## 七、除湿机特点

- 除湿机的内循环：

通过压缩机的运行→排气口排出高温高压的气体→进入冷凝器冷却→变成低温高压气体→通过毛细管截流→变成低温低压的液体→通过蒸发器蒸发吸热→回到压缩机变成低温低压的气体。如此循环往复。
二、除湿机的外循环：

在正常开机的情况下→通过风机的运行→潮湿的空气从进风口吸入→经过蒸发器→蒸发器将空气中的水份吸附在铝片上→变成干燥的空气→经过冷凝器散热→从出风口吹出。

三、自动控制：

根据室内温湿度的设计要求，实时检测室内的温湿度、室外温度和系统的运行状态，根据室内温湿度的变化和室外温度条件，自动转换系统的运行模式，以保证室内的温湿度要求和系统安全运行。

自动控制是由自动控制面板、湿度感应探头、温度感应探头组成。

自动控制面板能实现单机远程控制，多机远程集中控制的功能，并在除湿机工作前设置湿度最大值及最小值，温度最大值及最小值，通过湿度感应探头与温度感应探头的反馈信号，控制除湿机开启、停止（除湿），电磁阀打开、关闭（水冷调温）功能。

湿度感应探头是监测除湿机进风口处空气中所含的湿度值，当进风口湿度值达到除湿机工作之前所设置的湿度最大值时，湿度感应探头传递给控制器开启信号，控制器启动除湿机工作，将空气中的湿度蒸发出来，通过水管排出，当湿度值达到除湿机工作之前所设置的湿度最小值时，湿度感应探头传递给控制器停止信号，控制器停止除湿机工作，从而达到自动控制。

四、水冷调温：

是在制冷系统中的风冷冷凝器前串联一只水冷凝器，使压缩机作功排出的热量部分被水带走，调节冷却水流量大小，可控制出风温度的低与高。

温度感应探头是监测除湿机工作过程中出风口新风的温度，当出风口新风温度达到除湿机工作之前所设置的温度最大值时，温度感应探头传递给控制器打开信号，控制器打开电磁阀，冷水循环开始工作，通过冷水循环降低了除湿后新风的温度，当温度值达到除湿机工作之前所设置的温度最小值时，温度感应探头传递给控制器关闭信号，控制器关闭电磁阀，从而达到了水冷调温。

## 八、除湿机原理图及系统安装图

全自动水冷调温除湿机制冷原理图

全自动水冷调温除湿机电器原理图

全自动水冷调温除湿机安装图

# Text boxes

RF

DF

GL

CY

- M：压缩机

- LN： 水冷凝器

- FLN：风冷凝器

- ZF：蒸发器

- GY：贮液器

- GL：过滤器

- DF：电磁阀

- RF：膨胀阀

冷却水进

M

冷却水出

电源引入

压缩机

压力控制器

器

电磁阀

用户风机联锁

u

V

3

C

N

B

A

W

5

9

N

13

05

01

DFF

13

c1

c1

J

9

J

K

5

YJ

RJ

7

3

J

1

05

01

压缩机

RJ

ZF

FLN

LN

C1

C

电磁阀

指示灯

故障继电器

指示灯

压缩机

M

C

B

A

N

控制面板

湿度感应探头

温度感应探头

DN20凝结水管

DN25过滤器

DN25电动二通阀

DN80回水管

DN80供水管

吊顶式

新风机组

CTZ全自动水冷调温除温机